## Sheet1
번지 | 항목 | 단위 | 배율 | 데이터형
40000 | 전압 | V | 0.1 | unsigned int16
40001 | 예약
40002 | 예약
40003 | 예약
40004 | 전류 1CH | A | 0.1 | unsigned int16
40005 | 전류 2CH | A | 0.1 | unsigned int16
40006 | 전류 3CH | A | 0.1 | unsigned int16
40007 | 전류 4CH | A | 0.1 | unsigned int16
40008 | 전류 5CH | A | 0.1 | unsigned int16
40009 | 전류 6CH | A | 0.1 | unsigned int16
40010 | 전류 7CH | A | 0.1 | unsigned int16
40011 | 전류 8CH | A | 0.1 | unsigned int16
40012 | 전류 9CH | A | 0.1 | unsigned int16
40013 | 전류 10CH | A | 0.1 | unsigned int16
40014 | 전류 11CH | A | 0.1 | unsigned int16
40015 | 전류 12CH | A | 0.1 | unsigned int16
40016 | 전류 13CH | A | 0.1 | unsigned int16
40017 | 전류 14CH | A | 0.1 | unsigned int16
40018 | 전류 15CH | A | 0.1 | unsigned int16
40019 | 전류 16CH | A | 0.1 | unsigned int16
40020 | 전류 17CH | A | 0.1 | unsigned int16
40021 | 전류 18CH | A | 0.1 | unsigned int16
40022 | 전류 19CH | A | 0.1 | unsigned int16
40023 | 전류 20CH | A | 0.1 | unsigned int16
40024 | 전류 21CH | A | 0.1 | unsigned int16
40025 | 전류 22CH | A | 0.1 | unsigned int16
40026 | 전류 23CH | A | 0.1 | unsigned int16
40027 | 전류 24CH | A | 0.1 | unsigned int16
40028 | 전류 25CH | A | 0.1 | unsigned int16
40029 | 전류 26CH | A | 0.1 | unsigned int16
40030 | 전류 27CH | A | 0.1 | unsigned int16
40031 | 전류 28CH | A | 0.1 | unsigned int16
40032 | 전류 29CH | A | 0.1 | unsigned int16
40033 | 전류 30CH | A | 0.1 | unsigned int16
40034 | 전류 31CH | A | 0.1 | unsigned int16
40035 | 전류 32CH | A | 0.1 | unsigned int16
40036 | 전류 33CH | A | 0.1 | unsigned int16
40037 | 전류 34CH | A | 0.1 | unsigned int16
40038 | 전류 35CH | A | 0.1 | unsigned int16
40039 | 전류 36CH | A | 0.1 | unsigned int16
| 프로토콜 | Modbus RTU
| 통신속도 | 9600/8/N/1
| 국번 | 접속반 아이디
| 펑션코드 | 04(Read Input Register)